|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение дополнительного образования  Детско-юношеский центр г. Пучеж  (МУ ДО «ДЮЦ г. Пучеж»)  155360, Ивановская область, г. Пучеж,  ул. Ленина, д. 48, телефон /факс. 2 – 13 – 52    исх. № \_\_\_\_ от 22.03.2021г. | Главному государственному инспектору Пучежского, Юрьевецкого, Пестяковского и Верхнеландеховского районов по пожарному надзору -  майору внутренней службы  **А.С. Трофимову**  от заведующего МДОУ детский сад № 5 «Малышок» Тихомировой Н.Н.. |

ОТВЕТ

на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 06 от 24.02.2021г.

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности

1.Администрацией Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Малышок» было рассмотрено Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 06 от 24.02.2021г.

2. По результатам рассмотрения ПРЕДСТАВЛЕНИЯ № 06 от 24.02.2021г. были приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности МДОУ детский сад № 5 «Малышок»

|  |  |
| --- | --- |
| Нарушения | Отметка о выполнении |
| Помещения подвала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Основание: ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г.№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4,151 Федерального закона от 22.07.2008г. .№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.14, табл.3, поз.38 НПБ 110-03; (п.1.9 Проверочного листа №1) | Работы не проведены в виду отсутствия финансирования. Стоимость работ доведена до сведения начальника отдела Образования. |
| Наружная лестница 3-го типа не соответствует по уклону, ширине проступи и высоте ступени.  (Данная наружная лестница 3-го типа служит эвакуационной и служит вторым выходом со второго этажа. Ограждение лестницы отсутствует. Основание: п.п.а) п.17ППР РФ ; ст. 46 Федерального закона от 27.2.2002 г .№ 184-ФЗ, ст.4,151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п.6.30 СНиП 21-01-97; (п.1.6 Проверочного листа № 1) | Вопрос о замене лестницы на ближайшее время не обсуждается т.к. учреждение находится в стадии ликвидации. |
| Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: п.п.б) п.17 ППР в РФ. | Последнее испытание пожарной лестницы проводилось 06.09.2010 г (протокол № 4-Ив) с результатом несоответствия объекта ГОСТу. Замена лестницы не проведена в виду отсутствия финансовых средств. |
| На путях эвакуации в тамбурах групп 2-го этажа для покрытия пола применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (деревянный пол) Основание: ст.46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 22.12.2002 г. №184-ФЗ, ст.4, 84 Федерального закона от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25 СНиП 21-01-97; (п.1.6. Поверочного листа №1) | Подана заявка для выделения денежных средств для приобретения линолеума для покрытия части пола на путях эвакуации. |
| В кабинете заведующего детским садом эксплуатируется розетка с повреждениями. Основание: п.п.б) п.35ППР в РФ. | розетка заменена |
| В помещении хозяйственного склада эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотрен.конструкцией светильника. Основание6 п.п.б)п.35ППРв РФ | колпак (рассеиватель) повешен на светильник. |
| Декларация пожарной безопасности не соответствует действующим нормативно-правовым документам (ППР). Основание: ч.5 ст.6, ч.1.3-5 ст.64 Федерального закона от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (п..2 Проверочного листа) | Декларация пожарной безопасности не соответствует нормативно-правовым документам в виду отсутствия финансовых средств на её разработку. |

Заведующая: Тихомирова Н.Н.